2025年深圳市气象灾害

防御（防雷）重点单位工作台账

单位名称：

所属街道：

建档日期：      2025年  月   日

气象灾害防御（防雷）重点单位

风险评估资料目录

| 序号 | 资 料 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气象灾害防御（防雷）重点单位风险评估报告 |  |
| 2 | 附件1：企业基础信息收集表 |  |
| 3 | 附件2：气象灾害防御（防雷）重点单位风险评估法 |  |
| 4 | 附件3：气象灾害防御（防雷）重点单位安全隐患排查表 |  |
| 5 | 附件4：现场检查与核对照片 |  |
| 6 | 附件5：气象灾害防御（防雷）重点单位风险分类分级管控清单 |  |
| 7 | 附件6：风险四色图 |  |
| 8 | 附件7：气象灾害防御（防雷）重点单位安全隐患排查及整改措施记录 |  |
| 9 | 附件8：气象灾害防御（防雷）重点单位安全隐患复查记录 |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

一、XXX公司
气象灾害防御（防雷）重点单位风险评估报告

第一章：编制目的

为防止和减少因雷电灾害造成的损失，保障企业财产与员工生命安全，确保生产装置、储设施及建（构）筑物的安全运行，依据国家相关法律法规及技术标准，特开展本次雷电灾害风险评估。本次评估旨在：

1、识别风险：科学识别和评估厂区及重点部分因雷击可能引发的火灾、爆炸、人员伤亡、设备损坏及生产中断等潜在风险。

2、确定等级：确定重点区域的雷电灾害风险等级，为采取针对性的防护措施提供科学依据。

3、指导防护：提出经济、合理、有效的雷电防护措施和风险管理建议，完善气象（防雷）安全管理制度。

4、落实责任：强化企业安全生产主体责任，提升对自然灾害的预防和应对能力。

第二章：编制依据

本报告的编制主要依据以下法律法规和技术标准：

1、《中华人民共和国安全生产法》​​

2、《中华人民共和国气象法》​​

3、《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）

4、《危险化学品安全管理条例》

5、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）

6、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2023)

7、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2022）​​

8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—2019）

9、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》(GB/T 21431-2023)

10、《雷电灾害应急处置规范》(GB/T 34312-2022)

11、《石油与石油设施雷电安全规范》（GB 15599-2009）

12、《雷电灾害风险评估技术规范》（QX/T 85—2018）

13、《防雷安全风险分级管控要求  油库、气库建设工程和场所》（QX/T 738—2024）

14、《防雷安全风险分级管控要求   雷电易发区内旅游景点》（QX/T 742—2024）

15、《防雷安全重点单位雷电灾害防御工作指南》（QX/T 694—2023）

16、其他相关的地方性法规及行业标准。​​

第三章：评估方法

本次评估采用风险矩阵法与现场勘查法相结合的综合评估方法。

（一）风险矩阵法：​​

1、风险（R）计算：R = L × S

L（雷击可能性）：根据当地气象部门提供的年平均雷暴日数、厂区地理位置、周边环境及建（构）筑物特性，评估雷击事件发生的可能性等级（可分为：极少、可能、较大可能、频繁）。

S（后果严重性）：分析一旦发生雷击，可能造成的人员伤亡、财产损失、环境影响和生产中断的严重程度等级（可分为：轻微、一般、较大、重大、特大）。

将可能性和严重性等级代入风险矩阵，确定风险等级（低风险、较低风险、中等风险、较高风险、高风险）。

（二）现场检查表法：

通过对该企业进行核对与重点检查：

1、现有防雷装置（接闪器、引下线、接地装置）的完好性和有效性。

2、易燃易爆场所（储罐区、生产装置区）的防静电、等电位连接情况。

3、电气、仪表及信息系统的电涌保护器（SPD）配置情况。

安全管理制度的建立与执行情况。

- 4、核对防雷装置（设施）检测情况、防雷安全管理制度建立及执行情况等。

- 5、现场检查核对防雷安全管理制度、应急管理体系等建立及执行情况等。

第四章：企业概况与现场勘查情况

1、企业概况：​​

公司名称：XX化工有限公司

主要危险化学品：苯、丙烯、液化石油气等。

主要设施：原料储罐区、生产装置区、成品仓库、中央控制室、配电房等。

地理位置：位于深圳地区，属多雷暴区域，年平均雷暴日为70天。

2、现场检查情况：​​

储罐区：设有独立避雷针，接地电阻经检测为8Ω（略高于规范要求的≤10Ω）。呼吸阀、量油孔等金属部件未全部进行等电位连接。

生产装置区：框架结构利用自身金属体作为接闪器，但部分引下线有锈蚀现象。部分仪表线缆屏蔽层接地不完善。

中央控制室（DCS系统）：电源进线端已安装第一级SPD，但大部分重要控制柜未安装第二级SPD。机房接地与建筑主接地连接良好。

配电房：高压进线有阀式避雷器，低压总配电柜安装了SPD，但部分分配电箱未设置SPD。

第五章：雷电灾害风险识别与评估

根据评估方法，对该公司重点区域的风险评估结果如下：

| 评估单元 | 雷击可能性（L） | 后果严重性（S） | 风险等级（R） | 主要风险分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 可能 | 特大 | 高风险 | 雷击可能直接击中储罐或呼吸阀，产生火花，引燃挥发的可燃气体，导致灾难性火灾爆炸。接地电阻偏高、等电位连接不完善加剧了风险。 |
| 生产装置区 | 可能 | 重大 | 较高风险 | 雷击可能损坏生产设备，导致有毒有害物质泄漏或非计划停产。雷击电磁脉冲可能干扰或损坏控制系统，引发误动作。 |
| 中央控制室 | 可能 | 重大 | 较高风险 | 雷击电磁脉冲可能通过电源线、信号线侵入，损坏精密的DCS、SIS系统，导致全厂生产瘫痪，甚至引发安全事故。 |
| 成品（中间）仓 | 可能 | 严重 | 中等风险 | 存放的为包装成品，风险相对较低，但雷击引发的火灾仍可能造成较大财产损失。 |
| 一般办公区 | 极少 | 轻微 | 低风险 | 风险可接受。 |

综合评估结论：该公司雷电灾害总体风险水平为较高风险，其中原料储罐区为高风险区域，是安全管理的重中之重。

第六章：风险管理与控制措施​

针对上述风险评估结果，提出以下风险管理措施：

​​（一） 技术措施（工程控制）

1、完善直击雷防护：​​

（1）立即对储罐区接地网进行改造，确保接地电阻值≤10Ω。

（2）对储罐的所有金属附件（呼吸阀、量油孔、护栏）进行可靠的等电位连接。

（3）对生产装置区锈蚀的引下线进行更换或防腐处理。

2、强化雷电电磁脉冲防护：​​

（1）在中央控制室的重要机柜、配电房的分配电箱补充安装第二级、第三级电涌保护器（SPD），形成分级防护。

（2）对所有进入控制室的信号线、通信线加装专用的信号SPD。

（3）检查并完善仪表线缆的屏蔽接地。

3、规范防静电措施：​​

定期检测储罐、管道、设备的静电接地，确保电阻值符合规范。

（二） 管理措施​

1、健全制度：修订《防雷防静电安全管理制度》，明确各部门职责、日常巡查、定期检测、维护保养要求。

2、应急响应：完善《气象（雷电）灾害专项应急预案》，并定期组织演练。确保在雷暴预警时，能迅速启动应急程序，必要时停止高危作业。

3、检测与档案：委托具备资质的防雷检测机构，每年雷雨季节前对全厂防雷装置进行一次全面检测，并建立完整的技术档案。

4、培训教育：定期对员工，特别是重点岗位员工进行防雷防静电安全知识培训，提高风险意识。

第七章：结论与建议

1、结论：该公司面临的雷电灾害风险不容忽视，尤其是原料储罐区存在发生重大事故的潜在风险，必须立即采取有效措施进行整改。

2、建议：​​

（1）立即整改：优先处理储罐区的接地和等电位连接问题，限期完成。

（2）分批实施：制定整改计划，分批对生产装置区、控制室的雷电电磁脉冲防护进行完善。

（3）投入保障：确保防雷设施改造和维护的专项资金投入。

（4）持续改进：将雷电风险管理纳入企业HSE管理体系，实现动态化、常态化管理。

附件1：企业基础信息收集表

附件2：气象灾害（防雷）重点单位风险评估法

附件3：气象灾害（防雷）重点单位隐患排查表

附件4：现场检查与核对照片

附件5：气象灾害防御（防雷）重点单位风险分类分级管控清单

附件6：风险四色图

附件7：气象灾害防御（防雷）重点单位安全隐患排查及整改措施记录

附件8：气象灾害防御（防雷）重点单位安全隐患复查记录

深圳市全民安全生产研究院

2026年10月

附件1：企业基础信息收集表

企业基础信息收集表

检查日期： 2026.06.09           检查人：   陈正龙、陈春兰

| 基本 情况 | 单位名称 |  |  | 深圳市欣峰热处理有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区水泉路38号嘉业合成科创园c区一楼中间 |  |  |  |
|  | 法定代表人 (负责人) |  | 曾啸 | 应急联系人 | 谢志强 | 安全员 | 黄金生 |
|  | 联系电话 |  | 13824311607 | 联系电话 | 13424377203 | 联系电话 | 13530567761 |
|  | 经营状态 |  | 正常 | 自查自报工作人员 | 谢志强 | 联系电话 | 13424377203 |
| 社会统一信用代码 |  |  |  | 91440300MA5G8CKE9L |  |  |  |
| 经纬度 |  |  | 东经：113°50′47″ |  | 北纬：22°48′19″ |  |  |
| 雷电监测设备 |  |  | 有 无 |  | 是否 正常运行 | 正常 非正常 |  |
| 存放危险化学品 |  | 是 不涉及 |  |  | 危险化学品存放区域 | 露天储罐/构筑物 中间仓 埋地 中转仓 |  |
|  |  | 危险性类别 | 甲类 乙、丙类 丁 、戊类及其他 |  | 防雷装置 | 接闪针 接闪带 暗敷 |  |
|  |  | 毒性危害类别 | 类别1 类别 2 类别3 类别 4 类别5 及其他 |  | 危险工艺 | 不涉及连续操作 间歇操作 |  |
| 重大危险源 |  |  | 一级 二级 三级 四级 不涉及 |  |  |  |  |
| 风险单元现场最大人 |  |  |  | （0-10）人； （10-30）人； 30人及以上 |  |  |  |
| - 区域建筑物 |  |  | - 区域建筑物面积： 600㎡ ；2、建筑高度： 4m ； - 3、等效高度： 13m ； 4、相对高度： 0m 。 |  |  |  |  |
| 周边地理情况 |  |  | 地势情况： 周边高层建筑物； 临海； 山坡； 孤立空旷； 高大树木遮挡； 最近直线距离的公共区域： 学校； 机场； 小区； 加（充）油（气）站； 其它 |  |  |  |  |
| 是否有历史灾情 |  |  | 有 无 描述内容：无 |  |  |  |  |

附件2：气象灾害防御（防雷）重点单位风险评估法

气象灾害防御（防雷）重点单位风险评估法

1、雷电灾害事故发生可能性评估（L）

雷电灾害事故发生可能性（L），主要考察雷击发生可能性等级（L1）、雷电防护装置现状(L2)、防雷安全管理制度建立及执行情况（L3）三个部分，最后按公式（A. 1）。赋值与计算方法如下：

表 A.1 雷电灾害事故发生可能性评价因子赋值

| 评价因子 | 赋值 |  |  | Ln | 权重 赋值（W） |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 雷击发生可能性等级 | Ⅲ | Ⅱ | I | L1 | W1 | 0.2 |  |
| 雷电防护装置现状 | 雷电防护装置正常运行 | 雷电防护装置存在隐患 | 雷电防护装置缺失或失效 | L2 | W2 | 0.4 |  |
| 防雷安全管理制度建立及执行情况 | 防雷安全管理制度完善且执行到位 | 防雷安全管理制度不完善或执行不到位 | 无防雷安全管理制度 | L3 | W3 | 0.4 |  |

L = W1×L1十W2×L2十W3×L3  =？ ………………(A. 1)

式中:

L —雷电灾害事故发生可能性, L级差为1 , 当 L大于 1 且小于等于2时 , L取2 , 依此类推;

L1  — 雷击发生可能性等级分值 , 雷击发生可能性等级按照 A. 1 . 2 确定;

L2 — 雷电防护装置现状分值;

L3 — 防雷安全管理制度建立及执行情况分值;

W1 — 雷击发生可能性等级权重值;

W2 — 雷电防护装置现状权重值;

W3 — 防雷安全管理制度建立及执行情况权重值。

注1、 L1 —雷击发生可能性等级分值确定：按表 A.2进行雷击发生可能性评价因子赋值, 再按公式(A.2)计算雷击发生可能性分值, 最后按表 A.3划分为 I、Ⅱ、Ⅲ三个等级。

表 A. 2  雷击发生可能性评价因子赋值

| 评价因子 | 赋值 |  |  |  |  | Pn | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 雷击密度次/(Km2 ● a) | [0 , 1) | [1 , 2) | [2 , 3) | [3 , 4) | [4 , ∞) | P1 |  |
| 地形地貌 | 周边高层建筑 | 丘陵 | 山地 | 河流、湖泊、低洼潮湿地 区、山间风口等 | 旷野孤立或突 出区域 | P2 |  |
| 相对高度 | 风险单元被比风险单元内高的外部建(构)筑物或其他雷击可接闪物所环绕 | 风险单元外局部方向有高于风险单元内的建(构)筑物或其他雷击可接闪物 | 风险单元外 建(构)筑物 或其他雷击可接闪物与风险单元内高度基本持平 | 风险单元外 建(构)筑物 或其他雷击可接闪物低于风险单元内高度 | 风险单元外无建(构)筑 物或其他雷击可接闪物 | P3 |  |
| 占地面积m2 | 0－2500 | 2500－5000 | 5000－7500 | 7500－10000 | 10000－∞ | P4 |  |
| 等效高度m | （0 , 30) | [30 , 45) | （45 , 60) | （60 , 100) | （100 , ∞) | P5 |  |
| 风险单元内建(构)筑物防雷分类a | 第三类 | — | 第二类 | — | 第一类 | P6 |  |

P = P1十 P2 十 P3 十 P4 十 P5 十 P6 = ？

式中:

P — 雷击发生可能性分值;

P1 — 雷击密度分值;

P2 — 地形地貌分值;

P3 — 相对高度分值;

P4 — 占地面积分值;

P5 — 等效高度分值;

P6 — 风险单元内建(构)筑物防雷分类分值。

表 A. 3 雷击发生可能性分级

| 雷击发生可能性分值 | 雷击发生可能性等级 | L1分值 |
| --- | --- | --- |
| [8 , 18] | Ⅲ |  |
| [19 , 29] | Ⅱ |  |
| [30 , 40] | I |  |

- 注2、 L2、L3 — 雷电防护装置现状、防雷安全管理制度建立及执行情况等分值确定：如出现表A.4 中所列情况中的任一条 , 雷电灾害事故发生可能性直接赋值“3”。

表 A. 4雷电灾害事故发生可能性直接赋值“3”的情况列表

| 项 目 | 存在情况 |
| --- | --- |
| 防雷安全管理 | 无气象（雷电）预警信息接收和响应机制 |
|  | 无气象（防雷）安全管理工作机构和管理人员 |
|  | 无气象（防雷）安全规章制度 |
|  | 无气象（雷电）灾害应急预案,且未组织演练 |
| 雷电防护装置设施现状 | 独立接闪杆、架空接闪线或网的支柱及其接地装置至被保护建(构)筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离不满足 GB50057 中的间隔距离要求 |
|  | 建(构)筑物周边有树木且不在接闪器保护范围之内时, 树木与建筑物之间的净距小于 5 m |
|  | 建(构)筑物、户外生产设施等未按照 GB50057 中的要求设置防跨步电压和接触电压措施 |
| 雷电防护装置定期检测 | 建(构)筑物雷电防护装置未按照 GB/T 21431 中的周期要求进行检测工作 |
|  | 根据年度安全检测工作的合同和协议, 由检测机构资质等级不符合《雷电防护资质检测资质管理办法》要求的机构提供检测服务 |
|  | 根据检测报告结论, 建(构)筑物、户外生产设施、电子电气系统的雷电防护装置，不符合国家标准中强制性条文内容且未做整改的 |
|  | 根据检测报告结论, 建(构)筑物、户外生产设施、电子电气系统的雷电防护装置，不符合国家标准中非强制性条文内容且未做整改超过 3 项(含 3 项)的 |
|  | 部分需进行年度安全检测工作的雷电防护装置，无检测报告的 |
| 新、改、扩建项目雷电防护装置审查和竣工验收 | 新、改、扩(建)项目无防雷设计审查意见或防雷施工图审查意见 |
|  | 新投入使用的建(构)筑物, 其雷电防护装置未取得竣工验收合格报告 |
| 防雷安全标志 | 对于人员密集场所且具有雷击风险的户外区域、具有爆炸和火灾危险环境的露天生产设备未设置护栏、警告牌等防雷安全标志 |
| 雷电灾害历史 | 近 3 年来遭受过雷电灾害, 经气象主管机构调查和鉴定后，未采取相关改善措施的 |
|  | 近 3 年来遭受过雷电灾害, 未向气象主管机构上报灾害情况的 |

- 2、雷电灾害事故后果严重性评估（S）

雷电灾害事故后果严重性评价应先按表A. 5进行雷电灾害事故后果严重性评价因子赋值 , 再按公式(A. 3)计算。

表 A. 5 雷电灾害事故后果严重性评价因子赋值

| 评价因子 | 赋值 |  |  | Sn | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 风险单元现场人数最大值a | （0 , 10) | （10 , 30) | （30 , ∞) | S1 |  |
| 风险单元边界外 500 m范围内防护目标情况b | 无防护目标 | 仅涉及 1~2 个一般防护目标中的三类防护目标 | 涉及防护目标的其他情况 | S2 |  |
| 风险单元化学品固有危险性等级 | Ⅲ | Ⅱ | I | S3 |  |

S=MAX(S1，S2，S3 )    ………………(A. 3)

式中:

S — 雷电灾害事故后果严重性;

S1 — 风险单元现场人数最大值分值;

S2 — 风险单元边界外 500 m范围内防护目标情况分值;

S3 — 风险单元化学品固有危险性等级分值。

注：S3 — 风险单元化学品固有危险性等级赋值：化学品固有危险性等级确定按表 A. 6 进行化学品固有危险性等级评价因子赋值, 再按公式(A. 4)计算化学品固有危险性分值, 最后按表 A. 7 划分为 I 、Ⅱ 、Ⅲ三个等级 。

表 A. 6 化学品固有危险性评价因子赋值

| 评价因子 | 赋值 |  |  | Mn | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 火灾危险性类别a | 丁、戊类及其他 | 乙、丙类 | 甲类 | M1 |  |
| 化学品急性毒性危害类别b | 类别4、类别5及其他 | 类别2、类别3 | 类别1 | M2 |  |
| 危险工艺和操作 | 不涉及危险化工 工艺和金属有机物合成反应(包括格氏反应), 且采用连续、间歇或半连续操作 | 涉及危险工艺和金属有机物合成反应(包括格氏反 应), 且采用连续操作 | 涉及危险工艺或金属有机物合成反应(包括格氏反 应),且采用间歇或半连续操作 | M3 |  |
| 重大危险源等级c | 非危险化学品重大危险源 | 三级 、四级 | 二级 、一级 | M4 |  |

M=MAX(M1，M2，M3，M4 ) =？   ………………(A. 4)

式中:

M — 化学品固有危险性分值；

M1 — 火灾危险性类别分值；

M2 — 化学品急性毒性危害类别分值；

M3 — 危险工艺和操作分值；

M4 — 重大危险源等级分值。

表A. 7  化学品固有危险性分级

| 化学品固有危险性分值 | 化学品固有危险性等级 |
| --- | --- |
| 1 | Ⅲ |
| 2 | Ⅱ |
| 3 | I |

- 3、气象灾害（防雷）防御重点单位防雷安全风险等级（R）

根据雷电灾害事故发生可能性(L)和雷电灾害事故后果严重性(S),按照下列公式计算出该公司防雷安全风险值(R)。

R=L×S=

经综合评定，对照下列“风险评估指标危险等级表”，判定该公司存在：较高气象（雷电）灾害风险。

表A. 8  风险评估指标危险等级

| 危险等级 | R | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I 级 | [0 , 2) | 低风险 |
| Ⅱ 级 | [2 , 4) | 较低风险 |
| Ⅲ级 | [4 , 6) | 中等风险 |
| Ⅳ级 | [6 , 8) | 较高风险 |
| V级 | [8 , 10] | 高风险 |
| R值与对应风险(用色标表示)的关系如下: |  |  |
| 综合评估（R）及对应风险 |  |  |

附件3: 气象灾害防御（防雷）重点单位隐患排查表

气象灾害防御（防雷）重点单位隐患排查表

| - 分类 | - 项目内容 |  | - 标准依据 | - 判定结果 | - 隐患具体描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 气象灾害防御（防雷）安全管理情况 | - 1、是否建立气象（雷电）灾害预警信息接收和响应机制，并正常运行 |  | - 《防雷安全重点单位雷电灾害防御工作指南 - 》QX/T 694—2023: - 5、防雷管理 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5。 - 6.5、雷电灾害风险隐患排查分级治理 6.5.1、6.5.2、6.5.3、 | - 是 否 |  |
|  | - 2、是否建立气象（雷电）灾害安全管理工作机构，配备有专（兼）管理人员 |  |  | - 是 否 |  |
|  | - 3、是否建立健全气象灾害（防雷）安全工作责任制和安全管理制度，并定期召开防御能力分析会 |  |  | - 是 否 |  |
|  | - 4、是否制定有气象（雷电）灾害应急预案，并定期组织演练 |  |  | - 是 否 |  |
|  | - 5、是否建立有必备的气象（雷电）灾害应急物资储备 |  |  | - 是 否 |  |
|  | - 6、是否接入“市气象局气象安全管理监察平台”，并按要求开展每季度自查自报 |  |  | - 是 否 |  |
|  | - 7、接收到预警信息后，是否能有效组织应急联动与灾害处置，并及时报送灾情情况 |  |  | - 是 否 |  |
|  | - 8、是否制定有气象灾害防御（防雷）安全教育培训计划,并有针对性地组织气象灾害（防雷）安全知识培训 |  |  | - 是 否 |  |
|  | - 9、是否将气象灾害（防雷）安全保障投入，列入安全生产经费保障计划中，并落实到位 |  |  | - 是 否 |  |
|  | - 10、是否建立有气象灾害防御（防雷）安全工作档案，并保存完整 |  |  | - 是 否 |  |
| - 雷电防护装置设施现状 | - 11、独立接闪杆、架空接闪线或网的支柱及其接地装置至被保护建(构)筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离是否满足 GB50057 中的间隔距离要求 |  | 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2022： 4.2，4.3，4.4 | 是 否 |  |
|  | - 12、是否存在建(构)筑物周边有树木且不在接闪器保护范围之内时, 树木与建筑物之间的净距小于 5 m |  |  | 是 否 |  |
|  | - 13、一、二级配电箱及电气、仪表及信息系统，是否按相关标准规范要求配置电涌保护器（SPD） |  |  | 是 否 |  |
|  | - 14、是否按要求，定期对雷电防护装置进行检测，对存在的隐患及时整改 |  | 《建筑物雷电防护装置检测技术规范 》GB/T21431-2023 | 是 否 |  |
|  | - 15、是否定期对雷电防护装备开展巡查、排查，并落实整改措施形成闭环 |  |  | 是 否 |  |
| - 新、改、扩建项目雷电防护装置审查和竣工验收 | - 16、新、改、扩(建)项目是否有防雷设计审查意见或防雷施工图审查意见 |  |  | 是 否 |  |
|  | - 17、新投入使用的建(构)筑物, 其雷电防护装置是否取得竣工验收合格报告 |  |  | 是 否 |  |
| - 防雷安全标志 | - 18、是否对人员密集场所且具有雷击风险的户外区域、具有爆炸和火灾危险环境的露天生产设备，设置护栏、警告牌等防雷安全标志 |  |  | 是 否 |  |
| - 雷电灾害历史 | - 19、近 3 年来，是否遭受过雷电灾害, 经气象主管机构调查和鉴定后，确未采取相关改善措施 |  |  | 是 否 |  |
|  | - 20、近 3 年来，是否遭受过雷电灾害, 确未向气象主管机构上报灾害情况 |  |  | 是 否 |  |
| - 其它： |  |  |  |  |  |
| - 核查人员 |  |  |  |  |  |
| - 被检单位 - （签字/盖章） |  |  |  |  |  |

附件4：现场检查与核对照片

1、防雷检测报告

2、单位营业执照

3、现场照片

| 公司门面照 | 企业内部 |
| --- | --- |
| 企业内部防雷措施 | 企业内部防雷措施 |
| 应急物资 | 主要风险点部位 |
| 企业自查自报 | 雷电监测设备 |

4、气象灾害防御主体责任承诺书

附件5：气象灾害防御（防雷）安全重点单位“重点部位”风险分类分级管控清单

气象灾害防御（防雷）安全重点单位“重点部位”风险分类分级管控清单

| 序号 | 场所 | 风险描述 | 可能导致的事故类型 | 风险等级 | 标示颜色 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气罐区 （卸气区） | 卸气作业时，气罐车及卸气管接头泄漏，遭遇雷击。 | 火灾、爆炸 | 较高 | 橙色 | 1.卸气前车辆停稳、熄火、静置。 2.卸气前应连接静电接地夹。 3.卸气时周边进行隔离，禁止其他人员或车间进入。 4.定期安全教育培训 5.定期进行隐患巡查。 6.定期维护保养设备，定期对防雷装置、接地装置进行检验。 7.现场配备灭火器、消防砂等应急物资。 8.定期开展应急演练。 |
| 2 | 加气区 | 液化石油气泄露遭遇雷击 | 火灾、爆炸 | 较高 | 橙色 | 1.加气机设置设置拉断阀、截切阀。 2.加气机机端部位设置防撞栏，如加装金属防撞要加装接地措施。 3.设置油气回收装置。 4.定期安全教育培训。 5.定期进行隐患巡查。 6.定期维护保养设备，定期对防雷装置、接地装置进行检验。 7.现场配备灭火器、消防砂、灭火毯等应急物资。 8.定期开展应急演练。 |
| 3 | 配电房 | 电气线路、电气设备遭遇雷击、水浸。 | 火灾、触电、设备损坏 | 中等 | 黄色 | 1.电气线路套管保护，安全过载、漏电保护装置。 2.定期安全教育培训。 3.定期进行隐患巡查。 4.定期开展电气防火技术检测。 5.现场配备灭火器等应急物资。 6.定期开展应急演练。 |
| 4 | 储罐房 | 电气线路、电气设备遭遇雷击、水淹。 | 火灾、触电、设备损坏 | 中等 | 黄色 | 1.电气线路套管保护，安全过载、漏电保护装置。 2.定期安全教育培训。 3.定期进行隐患巡查。 4.定期开展电气防火技术检测。 5.现场配备灭火器等应急物资。 6.定期开展应急演练。 |
| 5 | 气站周边 | 遇到暴雨，山体水土流失发生坍塌，对加气站的设备设施造成损坏，甚至造成人员伤亡。 | 坍塌、物体打击 | 中等 | 黄色 | 1.设置防护措施、警示标志等。 2.定期进行巡查，发现异常报相关部门检测。 3.收到气象灾害预警时，设置警戒线，禁止人员靠近。 4.定期开展应急演练。 |
| 6 | 办公楼 | 电气线路老化、过载、人员抽烟、纸张堆放 | 火灾、触电 | 较低 | 蓝色 | 1.定期检查电气线路。 2.纸张不摆放在电气设备旁。 3.禁止人员抽烟。 |
| 1 | 配电房 | 电气线路、电气设备遭遇雷击、水浸。 | 火灾、触电、设备损坏 | 中等 | 黄色 | 1.电气线路套管保护，安全过载、漏电保护装置。 2.定期安全教育培训。 3.定期进行隐患巡查。 4.定期开展电气防火技术检测。 5.现场配备灭火器等应急物资。 6.定期开展应急演练。 |
| 2 | 候车厅 | 电气线路、电气设备遭遇雷击、水浸。 | 火灾、触电、设备损坏 | 较低 | 蓝色 | 1.电气线路套管保护，安全过载、漏电保护装置。 2.定期安全教育培训。 3.定期进行隐患巡查。 4.定期开展电气防火技术检测。 5.现场配备灭火器等应急物资。 6.定期开展应急演练。 |

附件6：风险四色图

- 风险四色图

附件7：气象灾害防御（防雷）重点单位安全隐患排查及整改措施记录

- 气象灾害防御（防雷）重点单位安全隐患排查及整改措施记录

| 序号 | 区域 | 隐患描述与整改措施 | 隐患整改前照片 | 隐患整改后照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 隐患描述：未见气象灾害防御工作制度 整改措施：建立健全气象灾害防御工作制度 | 无照片 | 未整改 |  |
| 2 | 文件 | 隐患描述：未进行自查自报 整改措施：应定期进行“气象安全监察平台”自查自报 | 无照片 | 未整改 |  |
| 3 | 文件 | 隐患描述：未见气象灾害应急预案 整改措施：建立健全气象灾害应急预案 | 无照片 | 未整改 |  |
| 4 | 文件 | 隐患描述：未开展气象灾害培训 整改措施：应定期开展气象灾害培训 | 无照片 | 未整改 |  |
| 5 | 文件 | 隐患描述：未开展气象灾害应急演练 整改措施：应定期开展气象灾害应急演练 | 无照片 | 未整改 |  |
| 6 | 文件 | 隐患描述：未开展气象灾害防御设施日常巡查 整改措施：应定期开展气象灾害防御设施巡查并记录 | 无照片 | 未整改 |  |
| 7 | 文件 | 隐患描述：气象灾害防御档案资料不齐全 整改措施：建立健全气象灾害防御档案并将资料补充完善 | 无照片 | 未整改 |  |
| 8 | 现场 | 隐患描述：未配备应急物资/应急物资配备不齐全 整改措施：按要求配备应急物资（防汛沙袋，三防应急物资等） |  | 未整改 |  |
| 9 | 现场/文件 | 隐患描述：未定期开展防雷检测 整改措施：按要求应定期开展防雷检测并出示报告 |  | 未整改 |  |
| 10 | 现场 | 隐患描述： 整改措施： |  | 未整改 |  |

附件8：气象灾害防御（防雷）重点单位安全隐患复查记录

- 气象安全隐患复查记录

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 负 责 人 （及电话） |  |
| 隐患内容 | 1、制度内容不齐全，未及时更新； 2、气象灾害应急预案未更新； 3、气象安全巡查记录未更新； 4、站房顶部接闪带部分断裂。 |
| 复查情况 | 已完成整改，符合要求。 未完成整改，不符合要求。 部分完成整改，其他正在整改中。 |
| 备注 |  |
| 复查人员 （姓名、日期） | 2025年 月 日 |